## 2017
Date | Postes | Déclenchements | Causes | Impact | END en MW
2017-02-05 | PJ-3 | Départ MT DSSN°2 | Max de courant causé par moteur ventillateur | Arrét sechage downstream | 7
2017-02-06 | PGD | Ligne 225N°25-147GHANEM | F21/1 défaut phase A | Aucun impact | 0
2017-02-14 | PJ-3 | Départ MT DSSN°2 | Max de courant causé par moteur ventillateur | Arrét sechage downstream | 7
2017-02-17 | PJ-2 | Départ MT soufre N°2 | Court-circuit défaut cables10KV | Arrét chargement et déchargement du soufre | 1
2017-04-20 | PJ-3 | Déclenchement du TR1 par DTR | défaut su départ MT PMn°2 | Arrét installations IJ | 3
2017-05-15 | PJ-2 | Départ MT soufre N°3 | MAX I suite aux éssais des portiques à vis | Aucun impact | 1
2017-05-18 | PJ-3 | Départ MT soufre N°3 | MAX I suite aux éssais des portiques à vis | Aucun impact | 1
2017-06-09 | PJ-3 | Déclenchement du TR2 par DTR | Probléme est localisé au niveau du départ MT PMR N°1 | Arrét chargement et déchargement du soufre | 3
2017-06-12 | PJ-2 | Départ MT soufre N°2 | Max de courant causé par défau au niveau des cablesMT | Arrét chargement et déchargement du soufre | 1
2017-06-20 | PJ-2 | U263 | Max de courant causé par défaut des cables (action ed vendalisme) | Arrét unité soufre U263 | 0.5
2017-07-01 | PJ15 | TR2/ ARRV 2 | par défau température suite déclenchement thermique des pompes d'huile | Arrét lignes DAP + ligne E | 16
2017-08-01 | PJ3 | Déclenchement départ MT DSS1N | MaxI suite au démarrahge du motoventillateur | Arrét sechage downstream | 7
2017-08-09 | PJ15 | TR2 | suite à un probléme de manque 127Vcc | Arrét lignes DAP + ligne E | 16
2017-08-12 | PJ-2 | PE4N°1+ SOUF U263 | Fausse manœuvre pendant les travux de test d'incendie | Arrét chargement et déchargement du soufre | 1
2017-08-18 | PJ-7 | PDE-PJ7 | par défaut Diffrentielle ligne suite au broiullard | Arrét JFCV | 12
2017-08-19 | PJ-3 | Départ MT DSSN ET S | Max I suite au démmarrage du moto ventillateur | Arrét sechage downstream | 7
2017-08-24 | PJ-3 | Départ MT DSS1 | Max I suite au démmarrage du moto ventillateur | Arrét sechage downstream | 7
2017-09-11 | PJ-2 | Départ MT soufre N°2 | MAX I de courant causé par une défaillance transformateur BT au port | Arrét chargement et déchargement du soufre | 1
2017-09-12 | PJ-5 | PDE-PJ5 | par défaut Diffrentielleligne suite à un défaut d'isolement au niveau des selfs | Aucun impact | 0
2017-11-20 | PJ-2 | Départ MT soufre N°1 | défaut de court-circuit triphasésuite défaillance des cables | Arrét chargement et déchargement du soufre | 1
2017-11-26 | PJ-3 | Départ MT soufre N°2 | défat homopolaire suite défaillace du cable de la phase 3 | Arrét chargement et déchargement du soufre | 1
2017-11-29 | PGD | TR1 | défau phase à la terre suite au probléme au niveau des isolateurs du transformateur BIBERON | Arrét JFC3 et MP3&4 | 60
2017-12-03 | PJ-3 | PE4 | par défau de court-circuit causé par un probléme au niveau de l'arrivée du poste PE4 | Arrét chargement des engrais | 0.7
2017-12-14 | PJ-2 | Départ MT soufre N°2 | HOMO | Arrét chargement et déchargement du soufre | 1
2017-12-29 | PJ-2 | FUSION 263N°2 | par défaut de max de courant suite au défaillance des cables | Arrét insallation soufre solide | 1
2017-12-30 | PJ-2 | FUSION 263N°1 | par défaut de max de courant suite au défaillance des cables | Arrét insallation soufre solide | 1
|  |  |  | Totale END | 157.2
Note on D10: Auteur: probléme de fausse manœuvre au niveau de la centrale

## TRs
Date | Postes | Déclenchements | causes
2017-04-20 | PJ-3 | Déclenchement du TR1 par DTR | défaut su départ MT PMn°2
2017-06-09 | PJ-3 | Déclenchement du TR2 par DTR | Probléme est localisé au niveau du départ MT PMR N°1
2017-07-01 | PJ15 | TR2/ ARRV 2 | par défau température suite déclenchement thermique des pompes d'huile
2017-08-09 | PJ15 | TR2 | suite à un probléme de manque 127Vcc
2017-11-29 | PGD | TR1 | défau phase à la terre suite au probléme au niveau des isolateurs du transformateur BIBERON
2018-04-30 | PJ-3 | Déclenchement du départ TR2 | défaut sur cables deu départ MT PM n°1
2019-01-07 | PJ-3 | Arrivée MT du TR1 | défaut sur cables deu départ MT PM n°1
2019-01-08 | PJ-3 | Déclenchement du départ TR2 | défaillance protection SEPAM T51
2019-03-20 | PGD | déclenchement de TR1 | surcharge suité déclenchement JFC1
2019-03-21 | PJ-10 | déclenchement de TR2 | défaillane protection UFM
2019-05-14 | PJ15 | Déclenchement de disj TR1 | défaut au niveau du départ MT 107A
Arrivée (ex pilote) alimantant nouveau tableau
départ MAP
2019-09-30 | PJTPP | Déclenchement du transformateur TR1 par 87T | défillance protection GE T60
2019-10-04 | PJTPP | Déclenchement du transformateur TR1 par 87T | défillance protection GE T60
2020-05-14 | PJ15 | Déclenchement du TR2 par température | suite déclenchement des aéroréfrigérant et la poompe d'huile
2020-11-17 | PGD | Déclenchement TR1 | baisse pression SF6
Note on D3: Auteur: probléme de fausse manœuvre au niveau de la centrale

## 2018
Date | Postes | Déclenchements | heure | Impact | END
2018-01-01 | PJ-2 | Départ MT soufre N°3 | 19H30 à 20h10 | Aucun impact | 0
2018-01-10 | PJ-2 | départ MT PD53N°2 | 22H30 à 00H00 | Arrée stockage U53 | 0.4
2018-02-06 | PJ-2 | Arrivée MT N°3 | 11H25 à 12H00 | Arrét U263,U262 et chargement soufre | 2
2018-02-22 | PJ-3 | Départ MT DSSN°2 | 22H45 à 23H10 | Arrét sechage downstream | 3.5
2018-03-01 | PGD | depart 225KV N°25-146 Jorf lasfar coté ocp | 03H40 à 03h50 | Aucun impact | 0
2018-03-17 | PJ-3 | Départ MT PEEN°1 | 13H07 à 13H20 | Aucun impact | 0
2018-04-30 | PJ-3 | Déclenchement du départ TR2 | 17H30 à 18H00 | Arrée des infrasructures JPH usine | 4
2018-05-03 | PJ-2 | Départ MT soufre N°3 | 00H30 à 01h02 | Arrée chargement et déchargement soufre | 0.5
2018-05-24 | PJ3 et PJ2 | Déclenchement de la liaison PDE-PJ2 | 11H30 à 13H45 | Arrét des infrastructures JPH usine et port | 24
2018-06-08 | PJ-2 | Départ MT soufre N°2 | 15H10 à 15H40 | Aucun impact | 0
2018-06-20 | PJ-TPP | Départ MT TPPN°1 & 2 | 23H30 à 00H00 | Arrét station terminal et pompage de la pulpe | 4.5
2018-08-07 | PDE | Déclenchemnt PJ10-PJ4 par dif ligne | 23h50 à 19h10 | Ilotage PMP | 230
2018-08-13 | PJ11 | Déclenchement de la liaison PDE-PJ11 par défaut image ther | 10H05 à 10H10 | arrét satation pompage eau de mer | 10
2018-09-22 | PGD | déclenchement du départ 25D48 | 03h15 à 03h21 | Aucun impact | 0
2018-10-18 | PJ2 | Déclenchement départ U263 n°2 | 07h25 à 14h30 | Arrét stockage du soufre | 3
2018-10-24 | PJ3 et PJ2 | Déclenchement départ DSS1 secour n°2 | 03h20 à 04h15 | Arrét unité de schage DOWNSTREAM | 7
288.9

## 2019
Date | Postes | Déclenchements | heure | Durée en munites | consommation actuelle en MW | END en MWH
2019-01-07 | PJ-3 | Arrivée MT du TR1 | 10H05 à 10h30 |  |  | 1.5
2019-01-08 | PJ-3 | TR2 | 11H00 à 11H25 |  |  | 2
2019-01-10 | PJ-2 | départ soufre n° 1 | 11H24 à 12H00 |  |  | 0.2
2019-03-04 | PGD | disjoncteur 25D49 (ligne LAAWAMRA) phase B, | 07H34 |  |  | 0
2019-03-20 | PGD | déclenchement de TR1 | 15h37 à 15h49 |  |  | 6
2019-03-21 | PJ-10 | déclenchement de TR2 | 09h10 à 09h30 |  |  | 1.8
2019-05-07 | PJ-10 | Départ REM 3 n° 1 | 10H05 à 10h10 |  |  | 0.3
2019-05-14 | PJ15 | Déclenchement de disj TR1 | 09h19 à 09h40 |  |  | 6
Arrivée (ex pilote) alimantant nouveau tableau
départ MAP
2019-08-01 | PGD | départ 225kv n° 25-147 (GHANEM) | 08h00 à 08h15 |  |  | 0
2019-08-08 | PJ15 | Déclenchement de l'arrivée 10KV du TR1 | 11H02 à 11H20 |  |  | 5.8
2019-09-30 | PJTPP | Déclenchement du transformateur TR1 par 87T | 15H00 à 18H00 | 120 | 3 | 9
| PJ3 | Déclenchement couplage n°2 p)ar défaut de court-circuit suite au probléme des cables 10KV du départ A&C | 15H00 à 17H00 | 2 | 1.5 | 3
2019-10-04 | PJTPP | Déclenchement du transformateur TR1 par 87T | 15H50 à 16H10 | 20 | 3 | 1
2019-10-07 | PJ2 | Déclenchement du départ MT U162 | 20h30 à 20h50 | 20 | 1.8 | 0.6
37.2

## 2020
Date | Postes | Déclenchements | heure | Durée en munites | consommation actuelle en MW | END en MWH
2020-02-01 | PJTPP | Déclenchement du départ TPP n°1 | 03h20 à 03H50 |  |  | 0
2020-02-18 | PJ3 | Déclenchement des départs du tableau MT n°1 | 14H25 à 14H55 | 30 | 1 | 0.5
2020-03-16 | PJ15 | Déclenchement du départ 10KV MAP par diff cables |  |  |  | 0
2020-05-14 | PJ15 | Déclenchement du TR2 par température | 07H00 à 07h10 | 10 | 16 | 2.6667
2020-11-17 | PGD | Déclenchement TR1 par baisse pression SF6 | 19H21 à 19H45 | 14 | 20 | 4.6667
7.8333

## 2021
Date | Postes | Déclenchements | CAUSE | heure | Durée en munites | consommation actuelle en MW | END en MWH
2021-05-27 | PJ15 | déclenchement de l'arrivée MT n°1 du TR1 | par homopolaire suite défaut cables BT au niveau PJ15 | 13H45 | 15 | 16 | 4
2021-05-29 | PJ0 | déclenchement départ REM3 et déépart PDE | Absence 127Vcc suite défaillane chargeur | 02h00 | 20 | 3 | 1
2021-06-06 | PJ2 et PJ3 | déclenchement des liaisons 60KV PDE-PJ2 , PJ0-PJ3 et PJ0-PJ2 | par différentielle ligne suite amorcage extremités cables 60KV de la phase 0 de la liaison PDE-PJ2 | 00H25 | 40 | 12 | 8
2021-09-11 | PJTPP | Déclenchement du TR2 du poste PJTPP | baisse tension 127Vcc suite probléme du chargeur batteries 127Vcc | 18h15 | 45 | 3 | 2.25
18/09/20221 | PJTPP | Déclenchement du TR2 du poste PJTPP | baisse tension 127Vcc suite probléme du chargeur batteries 127Vcc | 03h16 | 40 | 3 | 2
2021-10-14 | PJ2 | Déclenchement TR1 du poste PJ3 | baisse tension 127Vcc suite probléme du chargeur batteries 127Vcc | 22H05 | 45 | 1 | 0.75
2021-12-14 | PJ1 | Déclenchement de la liaison PJ1-PJ11 et absence tension au poste PJ1 | max I suite démarrage M12 | 10H05 | 30 | 24 | 12
30

## 2022
Date | Postes | Déclenchements | CAUSE | heure de dééclenchement | heure de rétablissament | Durée en munites | consommation actuelle en MW | END en MWH
2022-02-20 | PJ0 | décelenchemnt du Transformateurs par courant homopolaire | mauvais réglages | 18H05 | 18H30 | 25 | 3.5 | 1.4583
2022-07-27 | PJ1 | déclenchement du TR2 par défaut homopolaire et TR1 par Arrét aéroréfrigérants | mauvais réglages | 11H00 | 11H30 | 30 | 16 | 8
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## 2023
Date | Postes | Déclenchements | CAUSE | heure | END en MWH
2023-07-21 | PJ2 et PJ3 | déclenchement de la liaison 60KV PDE-PJ2 | probléme d'inversion des phases+liaison PDE-PJ0 qui a été consigné | 11H25 à 12H15 | 13.3333
| PJ3 | déclenchement du poste PJ3 | amorcage des liaisons 60KV PJ0-PJ3 et PJ2-PJ3
| PJ11 | déclenchement des transformateuurs TR3 et TR4 suite au probléme127Vcc du poste PJ11 | manque tension 127Vcc
2024-01-02 |  | déclenchementdu TR1 au poste PJ0 | par homopolaire suite coupure cable d'alimentantion du château d'eau | 11H50 à 12H10 | 0.8

## 2024
Date | Postes | Déclenchements | CAUSE | heure déclen | heure de rétablissement | durée en min | consommationen MW | END en MWH
2024-01-02 | PJ0 | déclenchementdu TR1 au poste PJ0 | par homopolaire suite coupure cable d'alimentantion du château d'eau par engin | 11h50 | 12h10 | 20 | 4 | 1.3333
| PJ3 | Déclenchement du TR1 au poste PJ3 | par défaut de court-circuit sur cables départ MT PE N°1
2024-02-28 | PJ2 | Dééclenchement TR4 | par différentielle transformteur suite erreur de cables du secondaire des TC coté HT
2024-11-01 | PJ3 | Déclenchement TR2 | PAR TERRE SENSIBLE | 23H50 | 00H

## 2025
Date | Postes | Déclenchements | CAUSE | heure déclen | heure de rétablissement | durée en min | consommationen MW | END en MWH
2025-01-16 | PJ15 et PDE | Déclenchement départ PJ5 par D60 Déclenchement de la liaison PDE-PJ5 par différentielle ligne | court-circuit au niveau du cable 60KV suite à la défaillance d'une boitede jonction
2025-02-27 | PJ3 | Déclenchement du transformateur TR2 par défaut de cout-circuit | amorcage JDB 10KV du tableau MT HAZMAYER
2025-07-21 | PDE-DEM1 | Déclenchement de la liaison 60KV par differetielle ligne | amorcage des isolaueurs de la phase 0 | 11H55 | 20H50 |  |  | 0
2025-12-23 | TR1/PJ3 | Déclenchement du transformateur TR1 par défaut homopolaire | court-circuit au niveau du moteur alimenté du poste PEE

## 2026
Date | Postes | Déclenchements | CAUSE | heure déclen | heure de rétablissement | durée en heure | consommationen MW | END en MWH
2026-01-20 | PJ3 | Déclenchement TR1 par homopolaire | probléme circuit courant
2026-02-03 | PJDAP | Déclenchement TR2 par protection incendie | probléme centrale incendie
2026-02-26 | PJ2 | Déclenchement départ PE4 par homopolaire | pobléme localisé au niveau du poste PE4 | 09H00 | 09H30 | 30 | 0.4